- 竞争性比选文件

项目编号：CQSY-A-2020007

项目名称：污水站在线监测系统

采购人：重庆市第四人民医院

二〇二〇年十一月

- 目   录

第一篇	采购邀请书	- 3 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 5 -

第三篇  项目商务要求	- 10 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 13 -

第五篇  竞选人须知	- 19 -

第六篇  竞选文件格式	- 27-

## 第一篇  竞争性比选邀请书

重庆市第四人民医院本着公平、公正、公开、诚信的原则，拟对污水站在线监测系统采购及运行维护服务项目进行竞争性比选，欢迎具有相关资质且有良好信誉和服务能力的比选申请人参加竞争。

### 一、竞争性比选内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 污水站在线监测系统2套及运行维护服务3年 | 49.8 | 1 |

- 二、资金来源

国有资金。

- 三、竞选人资格要求

合格竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商具有环境污染治理设施运行服务能力评价证书（自动连续监测（水））二级及以上资质。

- 四、比选有关说明

（一）凡有意参与比选的供应商，请在重庆市急救医疗中心官网（www.cq120.com.cn）下载本项目采购要求等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有内容。

（二）竞争性比选文件公告期限：自公告发布之日（2020年11月29日）起三个工作日。

（三）响应文件递交截止时间：2020年12月3日17点

（四）响应文件及样本递交地点：渝中区健康路1号（重庆市第四人民医院老大楼7-18室）；

（五）供应商须满足以下二种条件，其投标才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（六）比选时间：另行通知

（七）比选地点： 重庆市第四人民医院

- 五、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市急救医疗中心官网（www.cq120.com.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

4、超过递交截止时间递交的响应文件，恕不接收。

5、本项目不接受联合体参与比选。

6、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 六、联系方式

采购人：重庆市第四人民医院

联系人：郭老师

电  话：（023）63692226

传  真：（023）63854632

地  址：重庆市渝中区健康路1号

## 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

### 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 污水站在线监测系统2套及运行维护服务3年 | 1项 |

### 二、服务及质量要求

（一）总体要求。

本次采购项目为重庆市第四人民医院污水站在线监测系统采购及运行维护服务项目，供应商应仔细勘查现场，充分考虑建设项目所涉及的，包括水电条件、光纤电缆、电话线路、站房建设环境等。本项目仪器设备必须与重庆市渝中区生态环境局管理系统平台无缝对接。采购需求清单中未提到，但在实际运行维护过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均含在投标报价里。系统应符合工艺流程先进、简捷，结构紧凑、可靠，系统设备投资节省、合理的要求，应适应项目的实际情况，提供完整的方案。整体方案和技术应符合相关要求。

（二）运行维护目标

1、运行指标要求。

水质在线监测站全部投入试运行，且连续365天正常按12次/日间隔监测运行率达95%以上、监测参数齐全，数据上报率达到95%，完整率达到90%，及时率达到80%。

2、数据质量要求。

参照《水质自动监测站运行维护技术规范》等要求执行，对校准、质控和异常等数据要做出标识。

（三）运行维护基本要求。

1、日常维护，包括但不限于以下内容：

运行维护周期：运行维护技术人员要求每天都到项目现场按运行维护要求完成设备运行维护工作。站房：保持清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行需求，辅助设备工作正常；样品进出管路：定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏；电路、仪器传输系统：保持正常工作；废液处置：按国家相关标准、规范要求收集监测仪器废液、废水由医院移交有资质的公司处置；维护工作量：按照要求定时远程监控及对自动监测仪器设备进行现场维护；校验：按要求进行校验，结果满足要求；检修：按要求进行检修，在更换新的仪器或修复后的仪器在此运行之前按规定进行必要的检测和校准，各项指标达到标准要求；确保具备必要的防火能力，站房内应适当配备灭火器，并确保在有效期内；避雷设施应按时年检，确保有效。

2、质量保证，包括但不限于以下内容：

操作人员：经培训合格后，持证上岗，规范操作，注意安全，杜绝意外危害事故发生；标准试剂：定期核查，结果符合标准要求；	实样比对实验：定期进行实际样品比对实验，结果符合标准要求。

3、档案、制度、记录要求，包括但不限于以下内容：

仪器操作说明或维护技术要求：现场配备必要的操作手册（规程）、维护规程管理规章和现场记录本等，每次维护后做好系统运行维护记录，记录清晰、完整，符合标准要求；日常维护记录：运行维护、校验、检修、停运、保养等记录清晰、完整，符合标准要求；按要求建立运行维护的操作管理制度。

4、服务的响应时间、备件供应时间、备机使用方式、人工数据监测等符合标准要求。

（四）其他要求

由于本项目涉及对现有设备的拆除、更新、修复、维保等工作，后期维护保养，因此，该项目合同实施期间采购人有权根据实际情况适时对考核标准进行合理调整，供应商须提供承诺函满足采购人提出的验收标准、考核标准及对应的付款条件。

供应商提供的在线检测仪设备应满足以下要求。

1、在线监测仪技术要求

1.1 超声波明渠流量计技术要求

| 流量范围 | 10L/s～10m3/s （由配用的量水堰槽的种类、规格确定）；累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计；流量准确度：+5％（1%～3％配用量水堰槽的不确定，再附加上1%～2％的仪表测量误差） |
| --- | --- |
| 测距范围 | 0.4～2m（从探头底部起0.4m内是盲区，0.4m～2m内为测距范围）；测距准确度：±3mm （在1m量程内标定的结果）液位分辩：1mm |
| 工作环境温度 | -20℃～55℃ |
| 仪表防护等级 | 仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；探头部分：IP68 |
| 供电电源 | 交流供电：（220V±22V）/6W （使用仪表自伴热时为26W）；直流供电：12V±2V 120mA [直流供电时，仪表没有（4～20）mA输出和继电器动作]；交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月。 |
| 仪表数据存储量 | 每月、每天、每小时的记录：仅记录流量 ＞2年，附加其它仪表4路 ＞4个月,每分钟的记录：仅记录流量 ＞8小时，附加其它仪表4路 ＞4小时,接入其它仪表的(4～20)mA电流：仪表内部采样电阻： 200Ω；负端与仪表地端共接 |
| 可以接入的数量 | I1、I2、I3、I4共4路；可以配接的打7印机：接口插座， DB25插孔;设定为“打印记录”时：EPSON兼容（建议配用TP-μp40T）;设定为“定时打印”时：仅TP-μp40T （需用该打印机内的汉字库）;(4～20)mA电流输出：外部负载电阻：(0～500)Ω,误差： 0.5％ (相对仪表示值) |
| 输出内容 | 流量、液位可选:RS-232：接口插座，DB9插针编码方式： 1起始位，8数据位，1停止位，有奇偶校验位或无校验位 |
| 波特率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选 |
| 技术规范 | HJ/T 354 水污染源在线监测系统验收技术规范；HJ/T 355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范；仪器具有《中国环境保护产品认证证书》及《环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告》 |

1.2 PH计技术要求

| 测量范围 | PH：0-14ph；Temp：-30~130℃； |
| --- | --- |
| 分辨率 | PH：0.01ph；Temp：0.1℃； |
| 模拟输出 | 两路4-20mA（可选配RS-485）； |
| 显示 | 背光式大型LCM显示； |
| 防护等级 | IP65； |
| 安装方式 | 盘面安装、墙面安装、圆管挂装； |

1.3 化学需氧量（COD）在线监测仪技术要求

| 原理方法 | 符合国家环境检测标准，符合GB11914-89《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》和HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》等标准要求； |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～1000mg/L；具体量程可以根据实际需求定制 |
| 重 复 性 | ≤2.5%； |
| 零点漂移 | ±1mg/L； |
| 量程漂移 | ≤±2%； |
| 示值误差 | ±3%； |
| 记忆效应 | ≤1.0mg/L； |
| 电压干扰 | ±0.5%； |
| 环境温度试验 | ±0.5%； |
| 一致性 | ≤1% |
| 实际废水样品比对试验 | COD≥50mg/L时，≤5%；COD＜50mg/L时，≤2.5mg/L；提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件佐。 |
| 水样排空功能 | 仪器在分析前，自动进行水样排空，保障仪器采水为实时水样（自动/手动采样保障外围管路水样实时，水样排空保障仪器内部管路水样实时）； |
| 废液自动分离功能 | 仪器对测量过程中产生的废液、清洗液、润洗液等进行自动分离，减少有毒有害的废液量； |
| 自动扣除水样颜色（色度）功能 | 仪器计量单元根据标定校准的空白值和水样分析的本底值，自动计算扣除水样颜色（色度）的影响，提高水样在低浓度测量的精确度； |
| 试剂余量报警 | 仪器具备试剂余量报警提示功能，当试剂余量低于设定阀值时提前预报警提示维护信息； |
| 仪器断电保护功能和上电自检功能 | 仪器系统根据断电前仪器的状态，自动识别断电前正在检测的试剂及水样的分析过程，根据情况仪器自动排除和自动清洗流程，完成后直接进入自动分析待机状态。 |

1.4 悬浮物（ss）技术要求

| 工作方式 | 引流连续监测，间歇式自动排污； |
| --- | --- |
| 测量方式 | 90°散射； |
| 量程 | 不低于0-100NTU(可自定义)； |
| 零点漂移 | ≤±0.015NTU； |
| 示值误差 | ≤±2% 或 ±0.015NTU取大者； |
| 进水压力 | 0.1Kg/cm3 - 8Kg/cm3，流量不超过300mL/min； |
| 数字输出 | RS485 Modbus协议； |
| 模拟输出 | 4-20mA； |
| 存储温度 | -20℃ - 60℃； |
| 工作温度 | 0℃ - 50℃； |

1.5 数采仪技术要求

| 供电 | 输入220V，通过变压器输出24V/2A； |
| --- | --- |
| 电源 | AC 220V±10% 频率：50Hz； |
| 功率 | <10W； |
| 温度 | -20~60℃； |
| 相对湿度 | <98%无凝结； |
| 数据联网与传输技术参数 | 可同时与4个监控中心联网通讯，联网方式可选择无线(GPRS、CDMA等)或本地局域网或两者同时存在； |
| 通信协议 | 符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输标准》（HJ212-2017）的要求（提供环境监测仪器质量监督检验中心检测报告复印件佐证）； |
| 数据采集与控制接口技术参数 | 4路光电隔离RS232通道； 1路光电隔离RS485通道，防雷保护； 8路模拟量输入通道(12位分辨率)； 4路开关量输入通道，支持干、湿接点； 4路开关量输出通道，继电器输出（选配）； |
| 数据存储技术参数 | 内置Flash能够可靠保存6-12个月的历史数据； 可扩展4~32G SD卡，存储海量数据（选配）； 可保证分钟、小时、日数据的完整性； 掉电后数据不丢失； |
| 其他参数 | 处理器：32位ARM； 安全：二级密码保护； 节能：自动屏保； 看门狗：内置软、硬件看门狗同时看守系统运行； |
| 证书资质参数 | 整机具有中环协（北京）认证中心颁发的环境保护产品认证证书CCAEPI-EP）（持证证书在有效期内）； 数据采集传输仪整机具有获得3C认证证书（持证证书在有效期内）； |

## 第三篇  项目商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）运行维护期：合同签订后三年。

（二）服务地点：重庆市渝中区健康路1号。

（三）验收方式：采购人按合同内容对服务成果进行验收。首次验收为合同签订之日起40个日历日内，成交供应商完成本项目建设，同时由成交供应商出具第三方比对监测报告。合同完工验收为合同签订365个日历日后进行验收，验收方式为：连续30天正常按12次/日间隔监测运行率达95%以上、监测参数齐全，数据上报率达到95%，完整率达到90%，及时率达到80%，项目才能通过验收。

### 二、报价要求

本项目报价以人民币报价。投标报价为综合报价，报价包含成本、运输搬运、安装调试、运行维护服务费、税金、管理费、合理利润等所有费用，供应商只能有一套报价方案。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

- 设备安装完成后支付合同总价的20%；

- 首次验收合格后支付合同总价的40%；

- 运行维护满一年（合同完工验收）后支付合同总价的30%；

- 运行维护期满后支付合同总价的10%。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

- 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的竞选人作为中选候选人或者中选人的评标方法。竞选人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由招标办负责组织，具体评标事务由项目主管部门以及相关科室人员组成。

比选小组按以下程序独立履行评审职责：

- 资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对竞选文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 竞选人提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料 2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞选人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 竞选人提供书面声明（见格式文件）； |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |

注：本次比选不接受联合体竞标。

②竞选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以竞选人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从竞选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件份数 | 竞选文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。 |
|  |  | 竞选文件内容 | 竞选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 竞选文件内容 | / |
|  |  | 投标有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对竞选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选小组可以书面形式（应当由比选小组成员签字）要求竞选人作出必要澄清、说明或者纠正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞选文件的范围或者改变竞选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞选文件进行商务和技术评估。若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算，评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

比选小组各成员独立对每个有效竞选人的竞选文件进行评价、打分，然后由评审组长组织比选小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一竞选人同一评分项的打分偏离较大的，应对竞选人的竞选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，比选小组汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的竞选人为本分包（项目）中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的竞选人，将失去成为中选候选人的资格。

### 二、评审标准

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价 （30%） | 30 | 所有低于最高限价的报价去掉一个最低报价和一个最高报价的算术平均值，作为评标基准价（有效投标人不足6家时则不去掉最高和最低）。 报价与评标基准价相同，则得满分30 分，在此基础上报价与评标准基价相比，每偏离1%扣0.1分，扣完为止。具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2 |  | 技术部分 （50%） | 30 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为30分。 2.扣分条款 服务参数每负偏离一条从起评分中扣除2分，扣完为止。 | COD在线监测仪技术要求需提供国家级产品质量监督检验部门出具的第三方测试报告进行证明，未提供部分得0分。（报告复印件加盖生产厂家公章，原件备查。） |
|  |  |  | 20 | 3.服务方案 方案要求根据“第二篇 采购服务需求”，并结合自身在行业内具备的优势来说明为采购人提供的服务。运行维护服务项目监测系统运行维护方案（20分）： 结合自动监测站所在地域、人员仪器设备和水质等情况提供自动监测站运行维护方案。每天安排人员现场进行巡查，并对巡查实况进行实时记录及巡查的实际情况进行反馈。对目标、运行维护内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件清洁更换，校准等）等方面提供的运行维护方案明确、表述完整可操作性强得 20-15分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得 14-8分；方案不够明确、表述模糊可操作性差得 7-0分 | 运行维护服务要求每天安排技术人员到现场完成运行维护工作并签到，供应商需提供盖章承诺函。否则服务分为0分。 |
| 供应商的应答应满足竞争性比选文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 供应商 综合实力 （15%） | 15 | 1.供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书，得5分，没有或者未提供的得0分； 2.供应商具有水质在线监测系统软件著作权，得5分，没有或者未提供的得0分； 3.供应商具有AAA资信等级证书的，得5分，没有或者未提供的得0分； | 供应商须提供相应证书复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 供应商 业绩 （5%） | 5 | 1.供应商具有1个污染源在线监测设备安装业绩，得1分，此项最多得3分； 2.供应商具有1个污染源在线监测设备运行维护业绩，得1分，此项最多得2分。 | 供应商须提供合同复印件加盖供应商公章。 |

三、无效投标条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）竞选人未按比选文件规定提交足额投标保证金的；

（二）竞选人未通过资格性检查或竞选文件未通过符合性检查的；

（三）竞选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述竞选人的投标均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一分包的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）竞选文件未按照比选文件第七篇竞选文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）竞选文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出比选文件规定的采购预算的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）竞选人的交货期质量保证期及投标有效期不满足比选文件要求的；

（十二）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

比选小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）竞选人的报价均超过了采购限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

## 第五篇  供应商须知

- 一、竞选人

1、合格竞选人条件

合格竞选人应完全符合比选文件第一篇中规定的竞选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、竞选人的风险

竞选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者竞选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- 二、比选文件

比选文件是竞选人编制竞选文件的依据，是比选小组评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；竞选人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；竞选文件格式等六部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市急救医疗中心官网（www.cq120.com.cn）上发布，请各竞选人注意下载或到采购代理机构处领取；无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在重庆市急救医疗中心官网（www.cq120.com.cn）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

- 三、竞选文件

竞选人应当按照比选文件的要求编制竞选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞选文件组成

竞选文件由第六篇“竞选文件格式”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第六篇“竞选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞选文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体竞标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）竞选文件的份数和签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在竞选文件正本中，比选文件第六篇竞选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的竞选文件概不接受。

（五）投标报价

1、竞选人应严格按照“竞选文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、竞选人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若竞选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、竞选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本竞选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞选人投标报价，竞选人同意并签字确认后，调整后的投标报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）竞选文件的递交

1、竞选文件的密封与标记

1.1竞选文件的正本、副本、电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称、联系人及联系电话。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖竞选人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、本项目不接受竞选文件通过邮寄递交。

- 四、开标

（一）开标应当在比选文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在比选文件要求提交竞选文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请竞选人和医院相关科室代表及监督部门代表参加。

（四）开标时，由竞选人或者其推选的代表检查竞选文件的密封情况，经确认密封完好的竞选文件，由采购代人代表当众拆封，宣读竞选文件正本“开标一览表”的竞选人名称和投标报价，以及比选文件允许的备选投标方案和竞选文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选竞选人案等实质性内容等，评标时不予承认。

- 五、评标

见第四篇“评标”内容。

- 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的比选小组应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定标程序

1、采购人应当自评审报告之日起5个工作日内，按评审结果排序确定中选人，并在“重庆市急救医疗中心官网（www.cq120.com.cn）”上对评标结果进行公告。

2、公告内容包括招标项目名称、中选人名单。

3、如有竞选人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知书。

- 七、中选通知

1、采购人依法确定中选人后，采购人以电话通知形式发出中选通知。

2、中选通知发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

- 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、比选文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，竞选人对比选文件如有异议，应在比选文件公告期限届满之日起一个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、竞选人对中选结果有异议的，应当在中选预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人在收到竞选人书面质疑后一个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知竞选人补充材料。竞选人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、竞选人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级相关监督部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

- 九、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人竞选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人竞选文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的竞选文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中选人提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，采购人应于十五个工作日内无息退还其履约保证金。

## 第六篇  竞选文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2019年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或文件复印件

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人小微企业证明文件、书面承诺书及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

（一）服务方案

（二）其他资料

- 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 序号 | 采购内容名称 | 数量 | 投标报价（万元） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站在线监测系统2套及运行维护服务3年 | 1项 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 小写： 元 |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

竞选人：                                    法人授权代表：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件(三证合一的竞选人可不用提供税务登记证和组织机构代码证)

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

（五）2019年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（竞选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.请打印在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用结果。

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- 三、商务文件

（一）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本  份，副本  份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及比选文件要求，缴纳足额投标保证金。

十、若我方中选，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳招标代理服务费。

（竞选人公章）

年    月   日

3.商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期

- 3.2售后服务能力情况

- （三）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

注：提供投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

五、其他

1、服务方案

2、其他与项目有关的资料（自附）

（结束）